4X200MW级联合循环热电冷联产工程                                            汽轮发电机技术协议书

目  录

3附件1  技术协议


31. 总 则


72  技术要求


163  技术标准


174  性能保证


185  附  表


18表1发电机数据表


22表2 静态励磁系统技术数据表


26附件2  供货范围


261  一般要求


262  供货范围


273  供货清单


30附件3  技术资料和交付进度


301  一般要求


302  资料提交的基本要求


323  其它说明


33附件4  交货进度


34附件5  监造、检验和性能验收试验


341.  概  述


342.  工厂检验


343.  设备监造


394.  性能验收试验


42附件6  价格表（见商务部分）


43附件7  技术服务和设计联络


431. 卖方现场技术服务


442. 培  训


443. 设计联络


46附件8  分包商与外购部件情况


47附件9  大（部）件及特殊运输要求部件的情况


48附件10  技术文件附图





2  技术要求
2.1  概  述
本技术协议供货范围为4套SGT5-2000E多轴燃气联合循环机组与蒸汽轮机匹配的发电机及其辅助系统，包括发电机本体、励磁系统、冷却系统等。发电机的冷却方式为空冷。
发电机的励磁型式为自并励静止励磁系统（静态励磁系统），励磁系统的技术要求和供货范围均列在各章节中，励磁系统的特性与参数满足电力系统和发电机的各种运行方式的要求，并具有成熟的运行经验。
2.2  发电机技术要求
2.2.1  基本技术数据：
发电机应是高效、全封闭、三相、隐极式同步发电机。

定子绕组、定子铁芯和转子均采用空冷。发电机应能在额定功率因数（0.85，滞后）到功率因数0.95（超前）之间发出额定的容量，主要参数如下：
发电机容量（在额定电压、额定功率因数、额定频率）

a.与蒸汽轮机的额定出力相匹配。
b.与蒸汽轮机的最大连续出力相匹配。

额定电压：                10.5kV

额定功率因数：            0.85（滞后）

频率：                    50Hz

额定转速：                3000r/min

定子绕组绝缘等级：        F (其温升和最高温度不超过B级绝缘的允许值)

转子绕组绝缘等级：        F (其温升和最高温度不超过B级绝缘的允许值)

定子铁芯绝缘等级：        F (其温升和最高温度不超过B级绝缘的允许值)

短路比：                   0.48
效率(保证值)：              98.4%(当采用静态励磁系统时，计算励磁系统的损耗)

相数：                      3

极数：                      2

定子绕组接线方式：          Y
负序电流承载能力：
连续             I2/IN≥8%

短时            （I2/IN）2t≥10s
噪音：（距外壳1m，高1.2m处）  ＜85dB(A)

2.2.2  发电机出线端子数目为6个。定子绕组按规定旋转方向，从汽机向发电机看，从左到右相序暂定为W、V、U。最终在设计联络会确定。
2.2.3  发电机各部位允许振动值
机组在额定转速下运行时，轴承座在水平、垂直两个坐标方向的振动值＜0.025mm(峰 — 峰值)，轴振相对位移值＜0.076mm(峰 — 峰值)。
发电机在轴承座、大轴上留有装设测振传感器的位置，以便装设轴承座和大轴的振动监测仪表。振动监测仪表由汽机厂统一供应，采用相同的设备，电机厂配合，满足TSI安装检测要求。

发电机定子铁芯和机座端盖的自振频率应避开基频和倍频的±10%以上。

冷态下端部绕组模态试验的椭圆型固有振动频率及端部绕组中的鼻端、引线、过渡引线的固有振动频率合格的范围为fz≤94Hz，fz≥115 HZ。

临界转速应避开额定转速的±10%，通过临界转速时，轴的振动值不大于0.15mm，轴承座的振动值不应大于0.1 mm。

2.2.4  测温元件
2.2.4.1  测温元件要求

卖方提供的热电偶元件采用K分度或E分度；热电阻采用三线制Pt100铂电阻；就地温度计采用带电接点的抽芯式双金属温度计。
测温元件的数量及位置（不限于此）
定子铁芯12个测温元件。其中铁芯端部不少于4个测温元件。

空气冷却器进、出风处各装1个测温元件。

各轴承上装设测量油温的温度计，并在回油管上设有视察窗，在各轴瓦上还有双支式测温元件。
在定子绕组每相埋置测温元件4个（双支）。

在定子的各进、出风口处各装测温元件1个，并留有备用元件。
2.2.5  发电机自动监测装置

2.2.5.1发电机装设下列自动监测装置并留有测点位置：

1） 湿度差动监测仪。
以上自动监测装置应选用成熟可靠产品，并有标准信号输出到DCS。

2.2.5.2  对发电机的振动、各测点温度等的测量在DCS操作员站实现监视功能。
2.2.6  发电机定、转子各部分温度和温升的限值，符合国标GB/T7064《透平型同步电机的技术要求》中的规定，测量元件均选用PT100铂电阻。

2.2.7  发电机轴承排油温度要求不超过650C，轴瓦金属最高温度要求不超过800C。

2.2.8  电压和频率范围
发电机在额定功率因数、电压变化范围为±5%和频率变化范围±2%时，能连续输出额定功率，发电机在额定功率因数、电压变化范围为±5%、频率变化范围3%和-5%范围内，发电机温升不超过允许值时，允许发电机额定功率运行。

2.2.9  发电机在额定电压和转速下，其空载线电压波形正弦性畸变率不超过5%，其线电压的电话谐波因数不超过1.5%。

2.2.10  应采取有效的措施，防止有害的轴电流和轴电压，如转子轴良好接地、轴承座对地绝缘等。安装的绝缘可在发电机运行时测量绝缘电阻值。其轴电压的峰—峰值不大于8伏。

2.2.11  定子绕组在冷态下，任何两相直流电阻之差，在排除由于引线长度不同而引起的误差后应不超过其最小值的1.5%。

2.2.12  发电机具有一定的短时过负荷能力，能承受1.5倍的额定定子电流历时30s，而不发生有害变形及接头开焊等情况。

发电机允许过电流时间与过电流倍数以下式计算：
（I2-1）t=37.5s。I — 定子过电流的标幺值。
2.2.13  进相运行能力：发电机在额定冷却工况下，电压变化范围在±5%范围内，发电机能带额定负荷、功率因数为0.95(超前)长期连续运行，各部件温度和温升不超过最高值。
2.2.14  发电机具有调峰运行能力，在机组寿命期内，机组启停次数不少于10000次，而不产生有害变形。
2.2.15  汽轮发电机异常运行状态下的技术要求：
2.2.15.1  发电机组应具有抗失步振荡的能力。当发电机带励磁失步时，如振荡中心位于发电机升压变压器组以外并且振荡电流低于发电机出口短路电流60%--70%时，允许振荡持续时间为15-20个振荡周期。

2.2.15.2  删除。
2.2.15.3  发电机应具备承受误并列的能力。其寿命期内120°为 两 次或180°为 五次。
2.2.15.4  发电机具备失磁异步运行的能力。发电机失磁后在30s内将负荷减至0.6倍额定有功；在90s内减至0.4倍额定有功，定、转子电流不大于1.1倍额定电流，允许运行时间为15min。
2.2.15.5  当汽轮机主汽门关闭时，发电机在正常励磁工况下，允许以同步电动机运行时间不小于60s。

2.2.15.6  发电机磁场绕组能在额定负载时承受下列磁场短时过电压，并不发生有害变形。

	时间（s）
	10
	30
	60
	120

	额定磁场电压（%）
	208
	146
	125
	112


2.2.15.7  发电机应能承受一定的稳态和暂态负序电流的能力。当三相负载不对称，且每相电流应不超过额定定子电流（IN），其负序电流分量（I2）与额定电流IN之比大于8%。当发生不对称故障时，故障运行的（I2/IN）2t大于10s。
2.2.16  结构设计要求
2.2.16.1  定子绕组、定子铁芯、转子绕组的绝缘采用F级绝缘。其温升和最高温度不超过B级绝缘的允许值。

2.2.16.2  发电机定子、机壳、端盖、端罩具有足够的强度和刚度，定子机壳与铁芯之间有弹性连接的隔震措施，避免产生共振。
2.2.16.3  定子线棒槽内固定及绕组端部固定工艺可靠，采取适应调峰运行的技术措施，定子铁芯端部结构件如压指、压圈等采用非磁性材质，并采取有效的屏蔽措施，避免产生局部过热，定子铁芯采取防止松动的措施。
2.2.16.4  发电机的轴承确保不产生油膜振荡。
2.2.16.5  发电机转子绕组端部与护环构成一个阻尼结构。

2.2.16.6  转子护环为整体合金钢锻件，为提高护环的耐应力腐蚀能力，采用18Mn18Cr合金钢材质。

2.2.16.7  转子集电环材质，其硬度要适当。碳刷要具有低的摩擦系数和自润滑作用。采取防止集电环过热的措施。碳刷结构能防止碳粉落在集电环上。
2.2.16.8  转子的槽部和端部采取适调峰运行的技术措施。
2.2.16.9  发电机壳、端盖的接合面具有良好的粗糙度和平整度，密封要严密。
2.2.16.10  发电机各部位的测温元件严格埋设工艺，保证完整无损，测温元件应选用双支热电阻，热电阻采用三线制，并连接到相应的本体接线盒，接线盒中应留有接屏蔽线的端子排。
2.2.16.11  发电机定子绕组出线端子与封闭母线相匹配，适当增加接触面，以防端子发热。
2.2.16.12  发电机每一轴段的自然扭振频率应处于0.9～1.1及1.8～2.1倍工频范围以外。每一轴段的强度，能承受当电力系统发生次同步谐振，定子绕组出口三相突然短路，系统故障周期性振荡，高压线路误并列等产生的冲击力，而无有害变形或损坏。
2.2.16.13  发电机各部分结构强度在设计时应考虑能承受发电机定子绕组出口端电压为105%的额定电压、满负荷时三相突然短路故障。

2.2.16.14  发电机的结构设计应考虑地区海拔高度的影响，本工程所处地区海拔高度约为：~1180m，以防止发电机电晕和满足温升的要求。
2.2.16.15  发电机转子大轴的屈服强度按ASME标准设计，σ0.02＝650 N/mm2，护环屈服强度取值为σ0.2＝900 N/mm2。 

2.2.16.16  发电机集电环采取降低噪音有效的技术措施，集电环和碳刷满足国标要求。
2.2.16.17发电机与汽轮机连接的靠背轮螺栓，能承受因电力系统故障发生振荡或扭振的机械应力。

2.2.16.18删除。

2.2.17卖方承诺根据本发电机结构，不会发生转子匝间短路故障。

2.2.18 定子绕组出线接触面应镀银，引出线应满足对发电机基础及风道带电安全距离的要求
2.2.19因此型号发电机无出线套管，所以电流互感器不由卖方供货。
2.3  励磁系统技术要求
2.3.1  总的要求
     自动励磁调节装置能在－5℃～＋45 0C 环境温度下连续运行；也能在湿度最大的月份下，月平均最大相对湿度为90％，同时该月平均最低温度为25 0C 的环境下连续运行。励磁系统容量能满足发电机最大连续出力和强励要求。

励磁系统的整体寿命与发电机一致，大于30年，要求安装投产后的年运行小时数大于7500小时，年利用小时数大于5500小时。励磁系统设备能与发电机组良好匹配，保证发电机组的安全、稳定、连续地正常运行，且能承受发电机任何故障和非正常运行冲击而不损坏。
励磁系统在发电机变压器组高压侧对称或不对称短路时，保证AVR正确动作。
2.3.1.1  励磁方式：高起始响应自并励静止励磁系统。励磁系统的特性与参数满足电力系统各种运行方式和发电机所有运行条件的要求。卖方提供与燃气轮机发电机相同厂家相同系列的励磁系统。
2.3.1.2  对于高起始响应励磁系统，要求在0.1秒内励磁电压增长值达到顶值电压和额定电压差值的95%。

2.3.1.3  发电机的励磁电压和电流不超过其额定励磁电压和电流的1.1倍时，励磁系统能保证连续运行。
2.3.1.4  励磁系统的短时过载能力超过发电机励磁绕组的短时过载能力，强励倍数不小于2（对应于发电机机端电压0.8Ue），允许强励时间为20s。

2.3.1.5  自动电压调节器对发电机电压的调差采用无功调差，调差率范围不小于±10%。调差率的整定可以是连续的，也可以在全程内均匀分档整定。

2.3.1.6  励磁系统稳态增益保证发电机电压静差率达到要求（±1%），励磁系统动态增益保证发电机电压突降15%～20%时可控桥开放至允许最大值。

2.3.1.7  励磁系统电压响应比(电压上升速度)不低于3.5倍/s。

2.3.1.8  发电机电压控制精度（从空载到满载电压变化），不大于0.5～1.0%的额定电压。励磁控制系统暂态增益不少于25倍。

2.3.1.9  阶跃响应
在空载额定电压下，当电压给定阶跃响应为±5%时，发电机电压超调量不大于阶跃量的30%；振荡次数不超过3次，发电机定子电压的调整时间不超过5秒。
发电机零起升压时，自动电压调节器保证定子电压的超调量不超过额定值的15%，调节时间不大于10秒，电压振荡次数不大于3次。
2.3.1.10  励磁控制系统开环频率特性的增益裕量Gm≥6Db，相角裕量фm≥40º。

2.3.1.11  自动电压调节器的调压范围
发电机空载时在70%～110%额定电压范围内稳定平滑调节整定，电压的分辨率不大于额定电压的0.2%。

手动励磁控制单元保证从不大于20%空载励磁电压到不小于110%额定励磁电压值的范围内进行稳定平滑地调节。
电压频率特性
当发电机空载频率每变化额定值的±1%，采用可控硅调节器时，其电压变化不大于±0.25%的额定值。

在发电机空载运行状态下，自动电压调节器的调压速度，不大于1%额定电压/s；不小于0.3%额定电压/s。

2.3.1.13  自动电压调节器（AVR）

AVR采用双通道数字微机型，其性能可靠，具有微调节和提高发电机暂态稳定的特性。至少具有1个手动通道和2个自动通道，各通道之间相互独立，可随时停运任一通道进行检修。包括手动通道在内的各通道能自动跟踪，当通道故障时能自动切换到备用通道，通道的切换不会造成发电机无功功率的明显波动，手动通道具有远方监控功能。
AVR需要使用发电机端的CT 2组数和PT 2组数。自动励磁调节器内部任一元件故障时，不会造成发电机停机，其投入率（含附加单元）不低于99％。励磁调节器具备至少下列4种运行方式：机端恒压运行方式、恒励磁电流运行方式、恒无功功率运行方式、恒功率因数运行方式。此外，通过软件还可实现下列辅助功能：欠励磁瞬时限制功能、瞬时/延时过励磁限制功能，定子过电流反时限限制功能，电压频率比限制功能，PSS限制功能，PT断线监测和保护功能，误强励检测限制功能，空载过压保护功能，在线自检功能，具有脉冲丢失及脉冲异常检测功能。过励磁限制单元能与发电机转子绕组发热特性匹配的反时限特性；低励限制特性由系统静稳定极限和发电机端部发热限制条件确定；电压频率比限制特性与发电机和主变压器铁心的过励磁特性匹配，发电机动态过程中的励磁调节不受此限制。

AVR留有与DCS的接口，实现控制室内对AVR的远方控制。AVR和灭磁开关的控制与报警监视纳入DCS系统。同时AVR具有RS485（Modbus协议）的通讯接口，以实现与电气监控系统的信息交换。能自动地调整和维持发电机电压为额定值，设有完善的保护和信号报警装置。卖方在设计联络会上提供励磁系统数学模型及典型参数。

AVR柜采用自然通风，风机故障时能保证AVR正常运行。AVR柜为封闭式，进风口有空气过滤器，柜体的保护接地和工作接地分开。
自动励磁调节器的主要技术指标要求如下：
自动电压调整精度：<±0.5%；
调差整定范围：±10%可调；
发电机频率每变化1%时，发电机端电压变化小于±0.25%；
发电机电压给定速率：60S(100％)可调；
调节器响应时间，上升小于0.08秒，下降小于0.15秒;
控制周期小于3毫秒；
晶闸管触发脉冲的移相范围为15～150度；
励磁控制系统保证在发电机甩有功功率时发电机电压最大值不大于额定值的1.15倍。
AVR除满足与发电厂DCS系统进行通讯接口的要求（规约及通讯口形式在设计联络会确定）以及本技术规范其它地方有明确要求的接口外，还提供下列外部所需的接口信号，以便实现控制室内对AVR的远方控制：

磁场电流、电压变送器4～20mA输出信号各4路；

发电机转子绝缘检查电压4~20mA

删除

转子正、负极电压输出信号；

PSS投入、退出状态各2路；

励磁手动、自动信号各2路；

外部限制动作信号各2路；
强励动作硬接点输出信号；

低励动作硬接点输出信号；

转子一点接地动作硬接点输出信号（2级输出）；

整流柜、自动励磁调节器、手动励磁调节器故障信号，励磁变压器超温报警、跳闸信号，上述信号均采用硬接点输出方式。

AVR还留有足够的以下附加单元及接口以便和其它系统引接：

增、减磁接口；

AGC闭锁PSS接口；

PSS试验干扰信号输入接口；

AVR至少但不限于下列单元：

远方/就地给定装置；

顶值电流瞬时限制；

过励磁限制；

过励磁保护；

低励磁限制；

低励磁保护

电力系统稳定器（PSS）；

V/Hz限制及保护；

功率因数控制器；

启动励磁和PT断线试验时不出现强励现象；导通监视；

过电压保护

高起始励磁系统有附加过流保护，以保证过流保护的可靠性。

自动跟踪回路

具有自诊断功能和检验调试各功能用软件及接口。

具有DCS连接的接口，接受控制和调节指令，提供励磁系统状态和量值

具有录波功能，能检测励磁调节器各控制单元中的输出量。
转子一点接地故障保护及检测装置。

PSS或其它附加控制单元具有下列功能：

发电机功率达一定值时能自动投切

手动投切

输出值限幅

故障时自动退出

发电机有功功率调节时，不影响励磁调节。

励磁调节装置的各项限制和保护与机组继电保护协调。AVR遵守EMS规范，满足电磁兼容性的要求。试验参照GB/T14598和GB/T17626标准，按不低于Ⅲ级标准。励磁成套装置中AVR柜的防护等级不低于IP32，其它柜不低于IP20。

输出噪声小于其输出限幅值的5%。
励磁系统满足GB/T14598.9 10 13 14（idt IEC60255－22－3 –3 –4 –1 –2，

evqIEC60255－5）、GB/T17626.5.6（idtIEC61000-4－5-6）等抗电磁干扰试验标准提出的要求，在受到下列级别的干扰时不发生误调、失调、误动、拒动等情况。
1) 1MHz(100kHz)脉冲群抗扰度试验3级（共模2.5 kV，差模1 kV）。
2）静电放电抗扰度试验3级（接触放电6 kV或空气放电8 kV）。
3）辐射电磁场抗扰度试验3级（试验场强10V/m）。
4）快速瞬变抗扰度试验3级（开路输出试验电压封值和脉冲重复率在供电电源端口2 kV.5kHz，在输入/输出信号、数据和控制端口1 kV.5kHz）。
5）浪涌（冲击）抗扰度试验3级（2.0 kV）。

6）工频磁场抗扰度试验4级（稳定磁场强度30A/m）。

2.3.1.14 可靠性

励磁系统强行切除率不大于0.1%。因励磁系统故障引起发电机强迫停运次数不大于0.25次/年。自动电压调节器(包括PSS)投入率不低于99%。

2.3.1.15  灭磁装置和转子过电压保护
在可控硅整流桥交流侧、直流侧及发电机转子侧同时装设过电压保护装置，用以保护可控硅及发电机转子。装置简单可靠，动作后能自动记录、自动恢复，不会使发电机停机。动作电压值高于强励后灭磁和异步运行时的过电压值，同时低于转子绕组出厂工频耐压试验幅值的70％。转子过电压保护装置动作电压的分散性不大于10%。卖方将在设计联络会后提供转子过压保护的选择原则、计算方法及实际设备参数。
励磁装置的硅元件或可控硅元件以及其他设备能承受直流侧短路故障、发电机滑极、异步运行等工况而不损坏。在强励状态下灭磁时发电机转子过电压值不超过4~6倍额定励磁电压值。

发电机灭磁采用逆变经适当延时调灭磁开关和开关灭磁两种方式。灭磁开关带灭磁电阻，灭磁电阻可采用线性电阻或非线性电阻，灭磁电阻值为磁场电阻热态值的2~3倍，在强励状态下灭磁时发电机转子过电压不超过6倍额定励磁电压，低于转子过电压保护动作电压。灭磁开关能开断实际的直流短路电流并留有适当的裕度，灭磁开关至少提供给买方2个跳闸线圈。灭磁开关在80％及以上操作电压时能可靠合闸，在65％及以上操作电压时能可靠分闸，在30%以下操作电压时可靠不动作, 断路器性能符合国家和电力行业的最新标准，能与发电机组性能和励磁系统其他设备良好匹配。卖方在设计联络会上提供励磁系统直流侧短路电流计算、灭磁开关的选择原则及计算、实际的灭磁开关主要参数表及样本。
2.3.1.16  控制
1）能够进行就地、远方的灭磁开关分合，调节方式和通道的切换以及增减励操作。
2）能够接受自动准同期装置的调节信号，能够按用户要求接受无功功率自动成组调节信号，能够实现起停的自动控制。
3）在一路工作电源失去和恢复时保持发电机工作状态不变，且不误发信号。
2.3.1.17  监视
1）励磁系统至少装设下列故障及动作信号：
励磁变压器故障信号；
功率整流装置故障信号；
起励故障信号；
电压互感器断线保护动作信号；
励磁控制回路电源消失信号和励磁调节装置工作电源消失信号；
励磁调节装置故障信号；
稳压电源消失或故障信号；
触发脉冲消失信号；
调节通道自动切换动作信号；
PSS故障信号；

强励动作信号；
低励限制动作信号；
过励限制动作信号；
电压/频率比率限制动作信号；

2）磁系统有表明运行状态的信号，如励磁调节装置方式选择、通道选择、PSS投切、灭磁开关分合、励磁给定增减及通道跟踪平衡状态等。

3）励磁系统向远方控制中心提供必要的测量信号、状态信号、报警和故障信号。其中，模拟量信号为有源DC 4～20mA量，包括发电机转子电流、电压。开关量为无源的独立的干结点信号，状态、报警和故障信号均为独立的，没有公用结点。
4）励磁装置设有励磁电压和励磁电流变送器和表计，其测量精度不低于0.5级，电流和电压变送器双倍设置。变送器安装在励磁柜内。
5）发电机装设励磁回路绝缘监测功能，其测量准确度不低于1.5级。
2.3.2  静态励磁系统的要求
2.3.2.1  励磁变压器
励磁变压器采用F级绝缘干式、三相变压器，采用Y/d-11接线，励磁变压器高压绕组与低压绕组之间设有静电屏蔽，且高低压出线端子能相间封闭绝缘。
励磁变压器设计充分考虑整流负载电流分量中高次谐波所产生的热量。
励磁变压器能通过6.3kV厂用电供电，满足汽轮发电机空载试验时130%额定机端电压的要求和发电机短路试验110%额定电流的要求，耐压满足1.4Ue、5秒。

励磁变压器高压侧装3组用于保护和测量表计。

高压侧：5P30/5P30/0.2  30VA（保护级）/20VA（测量级）。

上述CT系指卖方提供给买方使用的CT，若卖方也有使用要求，则卖方另行装设。
励磁变压器容量满足在80%发电机额定电压下发电机强励2倍的要求、并考虑发电机在额定容量的35%~105%任一点连续出力工况下励磁变内整流负载电流分量中高次谐波所产生的热量、以及当励磁变高压侧接6kV厂用电时满足发电机空载升压130%额定电压的要求。卖方在设计联络会上提供励磁变容量的选择原则及计算书、励磁变谐波分量与基波比例最大值所对应的发电机工况及由于高次谐波所产生的热量的计算书。在环境温度-5℃~+45℃下，保证连续运行不超温。每台变压器装有测温装置并考虑备用风机容量。
励磁变压器高压侧工频耐受电压：55kV。励磁变压器高压侧冲击耐受电压：125kV。
2.3.2.2  功率整流装置
可控硅整流装置有必要的裕量，并联可控硅元件数为2，有1并联支路退出运行时，能满足发电机强励及1.1倍额定励磁电流运行要求。
整流装置并联元件具有均流措施，整流元件的均流系数不低于0.9。可控硅桥不采用串联设计。
整流装置交直流侧应设置隔离断开设备（国产设备），整流装置整流柜结构保证安全可靠，并便于测试、维护及检修。每个功率元件都有快速熔断器保护。
每个柜的交流侧设有浪涌吸收措施抑制尖峰过电压，直流侧过电压保护采用电压滤波器。

整流柜采用可靠的低噪声风机，并有100%的备用容量，在风压或风量不足时备用风机能自动投入。买方将为每台机组的励磁系统提供两路冷却风机电源，卖方实现2路电源的自动切换和闭锁（不允许并列运行）。
整流装置及其风机有良好的减噪设备，整流装置柜门1米远处嘈音小于80dB。

2.3.2.3  发电机起励
起励电源容量满足发电机建压大于10%额定电压的要求;起励成功后或失败时，起励回路均能自动退出。起励电源采用交流AC380V。

2.3.3  删除
2.3.4   转子接地保护

静态自并励励磁系统具有发电机转子接地检测、保护功能。动作值可根据要求在现场整定。励磁系统设有两套转子接地保护装置，正常运行时只能有一套工作。
2.4  冷却系统
2.4.1  冷却系统采用密闭循环冷却系统，每台汽轮发电机组设 5   组空气冷却器， 空气冷却器试验压力为0.4MPa，历时15min，冷却器热交换容量为 1500   KW，发电机空气冷却温度为不超过46℃。冷却器冷却水进水温度不超过38℃时，发电机保证额定运行。水侧工作压力为不小于0.17Mpa,冷却水量  400  m³/h,。卖方在设计联络会上提供空气冷却器的水侧压降及进出口水管接口尺寸。
2.4.2  冷却器的设计应能在其中一个冷却器因故停止使用时，电机至少能承担发电机2/3额定负荷连续运行，且发电机不超过允许温升。卖方保证在空气冷却器的设计中采取有效的技术措施，防止空气冷却器的管道漏水。
2.4.3  要求空冷器停用后，机组允许带额定负荷的时间不小于 30秒。
2.5  试验、检验要求
2.5.1  当转子全部加工完后，应进行1.2倍额定转速的超速试验，历时2分钟而无永久性异常变形和妨碍正常运行的其他缺陷。
2.5.2  定、转子绕组、测温元件及其他部位的绝缘电阻应符合GB/T7064的规定，定、转子绕组耐电压试验按GB/T7064规定进行。在设备出厂时应采用波形法检测转子匝间绝缘状况。
2.5.3  转子在出厂前对每个风区，每个通风孔进行通风检测，检测方法监造时双方商定。卖方提供发电机转子抽出检修方案和全套转子支撑架。
2.5.4  发电机、励磁系统、空气、油、水以及检测装置等辅助系统在出厂前试验合格后方可交付，具体试验项目见附件4。

2.5.5  定、转子导线要求进行探伤检查。

2.5.6  对定子绕组端部绝缘状态进行测试检验。
2.6  接口原则与设计分工
2.6.1  接口原则
2.6.1.1  由卖方供应的系统、部件和设备，如与买方的系统和设备连接，则由买方负责连接到卖方的系统和设备，卖方必须积极主动予以配合。
2.6.1.2  由卖方供应的系统、部件及设备之间的内部连接，由卖方负责。
2.6.1.3  由卖方供应的系统、部件和设备，配套供应与其正确运行密切有关的检测和控制仪表。若检测和控制仪表的接口设在卖方侧有困难时，在征得买方的同意后，可装于买方侧。

2.6.2  设计分工
2.6.2.1  发电机轴承润滑油系统、冷却系统由卖方负责设计及供货，供货至与汽轮机润滑油管道法兰连接处(分界点在汽轮机与发电机的靠背轮处)，润滑油全部管道、阀门采用不锈钢材料，卖方提供法兰（套）。
2.6.2.2  连接发电机定子绕组、转子滑环出线用的母线或封闭母线由买方设计。卖方负责提供发电机定子绕组、转子滑环与母线连接用的接线端子及详细相关资料。并积极与封闭母线厂协调，买方配合。

2.6.2.3  发电机励磁系统、润滑油系统由卖方负责设计及供货。
2.6.2.4 卖方提供发电机空气冷却器的控制要求。

2.6.2.5  发电机供货范围内的检测仪表的设计由卖方负责，接口在就地接线盒的端子排上。

2.6.2.6  励磁变套管CT由卖方负责设计并引接至本体接线端子盒。
3  技术标准
发电机本体；励磁系统；空气、油、水系统以及检测装置等辅助系统的制造、验收和交接试验以国家标准为主要依据，并参考IEC、ASME、ASTM标准。
（1）国标GB755  旋转电机  定额和性能；
（2）国标GB1029  三相同步电机试验方法；
（3）水电部标SD270  汽轮发电机技术条件；
（4）IEC34－1 旋转电机第一部分——额定值和性能；
（5）IEC34－3  汽轮发电机的特殊要求；
（6）国标GB7409  大中型同步发电机励磁系统基本技术条件；
（7）国标GB3797

电控设备第二部分

（8）国标GB/T3859
半导体变流器

（9）国标GB4064

电气设备安全设计导则

（10）国标GB4208
外壳防护等级（IP代码）

（11）国标GB6162
静态继电器及保护装置的电气干扰试验

（13）国标GB/T7064
透平型同步电机技术要求

（14）国标GB/T7409.1～7409.3
 同步电机励磁系统

（15）国标GB13926
工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

（16）国标GB14285
继电保护和安全自动装置技术规程

（17）国标GB/T14598.9量度继电器和保护装置的电气干扰试验

（18）国标GB50150
电气装置安装工程

（19）JB/T7828
继电器及其装置包装储运技术条件

（20）DL/T596
电力设备预防性试验规程

（21）DL/T650
大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件

（22） GB1441 电站汽轮发电机组噪声测定方法

(23) 国标GB10068.1旋转电机振动测定方法及限值振动测定方法

(24) 国标GB10068.2旋转电机振动测定方法及限值振动测定限值

(25) 国标 GB10069.1旋转电机噪声测定方法及限值噪声工程测定方法

(26) 国标GB10069.2旋转电机噪声测定方法及限值噪声简易测定方法

(27) 国标 GB10069.3旋转电机噪声测定方法及限值噪声限值

(28) JB/6204 大型高压交流电机定子绝缘耐压试验规范

(29) JB/6228 汽轮发电机绕组内部水系统检验方法及评定

(30) DL/T 735 大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定

(31) 国标 GB6450   干式电力变压器

(32) 国标 GB/T7409   同步电机励磁系统

（33）IEC2A  汽轮发电机励磁系统技术要求；
（34）IEC  关于同步电机励磁系统的若干规定；

除上述标准外，对于引进型机组执行引进国家标准和企业标准，但不低于IEC标准。发电机和励磁系统的制造、验收和交接试验以国家标准为主要依据，并参考IEC标准。
4  性能保证
4.1  在额定频率、额定电压、额定功率因数、额定冷却水压下，当发电机空气冷却器的入口冷却水温最高为38℃时，保证发电机额定出力。

4.2  发电机效率≥98.4％。

4.3  机组在额定转速下运行时，轴承座在水平、垂直两个坐标方向的振动值＜0.025mm(峰 — 峰值)，轴振相对位移值＜0.076mm(峰 — 峰值）。通过临界转速时，轴的振动值不大于0.15mm，轴承座的振动值不应大于0.1 mm。

4.4  励磁系统强励倍数≥2.25，响应比≥2.25倍/s，强励时间≥10s。
噪音：（距外壳1m，高1.2m处）  ＜85dB(A)

5  附  表
表1发电机数据表

	序
号
	名        称
	单位
	设
计
值
	试
验
值
	保
证
值
	备注

	1
	规格型号
	
	
	
	
	

	
	发电机型号
	QF-100-2

	
	额定容量SN
	MVA
	117.6
	
	
	

	
	额定功率PN
	MW
	100
	
	
	

	
	最大连续输出功率Pmax
	MW
	与汽轮机匹配
	
	
	

	
	额定功率因数cosφ
	
	0.85
	
	
	

	
	定子额定电压UN
	kV
	10.5
	
	
	

	
	定子额定电流IN
	A
	6469
	
	
	

	
	额定频率fN
	Hz
	50
	
	
	

	
	额定转速nN
	r/min
	3000
	
	
	

	
	额定励磁电压UfN（110℃）
	V
	171
	
	
	

	
	额定励磁电流IfN
	A
	1267
	
	
	

	
	空载励磁电压Ufo（75℃）
	V
	54
	
	
	

	
	空载励磁电流Ifo
	A
	446
	
	
	

	
	定子线圈接线方式
	
	YY
	
	
	

	
	冷却方式
	空气冷却

	
	励磁方式
	静态励磁

	2
	参数性能
	
	
	
	
	

	
	定子每相直流电阻（75℃）
	Ω
	0.00094
	
	
	

	
	转子线圈直流电阻（75℃）
	Ω
	0.121
	
	
	

	
	定子每相对地电容
	μf
	
	
	
	

	
	A
	
	0.326
	

	
	B
	
	0.326
	

	
	C
	
	0.326
	

	
	转子线圈自感
	H
	1.108
	
	
	

	
	直轴同步电抗Xd
	%
	225
	
	
	

	
	横轴同步电抗Xq
	%
	216
	
	
	

	
	直轴瞬变电抗（不饱和值）X′du
	%
	22.9
	
	
	

	
	直轴瞬变电抗（饱和值）X′d
	%
	20.2
	
	
	

	
	横轴瞬变电抗（不饱和值）X′qu
	%
	43.2
	
	
	

	
	横轴瞬变电抗（饱和值）X′q
	%
	38.1
	
	
	

	
	直轴超瞬变电抗（不饱和值）X″du
	%
	17.7
	
	
	

	
	直轴超瞬变电抗（饱和值）X″d
	%
	16.3
	
	
	

	
	横轴超瞬变电抗（不饱和值）X″qu
	%
	17.6
	
	
	

	
	横轴超瞬变电抗（饱和值）X″q
	%
	16.1
	
	
	

	
	负序电抗（不饱和值）X2u
	%
	17.6
	
	
	

	
	负序电抗（饱和值）X2
	%
	16.2
	
	
	

	
	零序电抗（不饱和值）Xou
	%
	8.21
	
	
	

	
	零序电抗（饱和值）Xo
	%
	7.80
	
	
	

	
	直轴开路瞬变时间常数T′do
	s
	105
	
	
	

	
	横轴开路瞬变时间常数T′qo
	s
	1.17
	
	
	

	
	直轴短路瞬变时间常数T′d
	s
	0.945
	
	
	

	
	横轴短路瞬变时间常数T′q
	s
	0.210
	
	
	

	
	直轴开路超瞬变时间常数T″do
	s
	0.043
	
	
	

	
	横轴开路超瞬变时间常数T″qo
	s
	0.082
	
	
	

	
	直轴短路超瞬变时间常数T″
	s
	0.035
	
	
	

	
	横轴短路超瞬变时间常数T″q
	s
	0.035
	
	
	

	
	灭磁时间常数Tdm
	s
	2.65
	
	
	

	
	飞轮力矩GD2
	t·m2
	17
	
	
	

	
	短路比SCR
	
	0.48
	
	
	

	
	稳态负序电流  I2
	%
	8
	
	
	

	
	暂态负序电流  I22t
	
	10
	
	
	

	
	允许频率偏差
	±%
	2
	
	
	

	
	允许定子电压偏差
	±%
	5
	
	
	

	
	失磁异步运行能力
	MW
	50
	
	
	

	
	失磁异步运行时间
	min
	15~30
	
	
	

	
	进相运行能力
	MW
	100
	

	
	进相运行时间
	h
	超前0.95PF长期连续运
	

	
	电话谐波因数  THF
	%
	
	
	≤1.5
	

	
	电压波形正弦性畸变率Ku
	%
	
	
	≤5
	

	
	三相短路稳态电流
	%
	136
	
	
	

	
	暂态短路电流有效值（交流分量）
	
	
	
	
	

	
	相—中性点
	%
	751
	
	
	

	
	相—相
	%
	527
	
	
	

	
	3相
	%
	550
	
	
	

	
	次暂态短路电流有效值（交流分量）
	
	
	
	
	

	
	相—中性点）
	%
	807
	
	
	

	
	相—相
	%
	578
	
	
	

	
	3相
	%
	665
	
	
	

	
	三相短路最大电流（直流分量峰值）
	%
	1092
	
	
	

	
	相—相短路最大电磁转矩
	N·m
	315
	
	
	

	3
	振动值
	
	
	
	
	

	
	临界转速
	r/min
	
	
	
	

	
	一阶
	r/min
	850
	
	
	

	
	二阶
	r/min
	2300
	
	
	

	
	临界转速轴承振动值
	
	
	
	
	

	
	垂直
	mm
	
	
	≤0.1
	

	
	水平
	mm
	
	
	≤0.1
	

	
	超速时轴承振动值
	
	
	
	
	

	
	垂直
	mm
	
	
	≤0.1
	

	
	水平
	mm
	
	
	≤0.1
	

	
	额定转速时轴承振动值
	
	
	
	
	

	
	垂直
	mm
	
	
	≤

0.025
	

	
	水平
	mm
	
	
	≤

0.025
	

	
	临界转速轴振动值
	
	
	
	
	

	
	垂直
	mm
	
	
	≤0.15
	

	
	水平
	mm
	
	
	≤0.15
	

	
	超速时轴振动值
	
	
	
	
	

	
	垂直
	mm
	
	
	≤0.2
	

	
	水平
	mm
	
	
	≤0.2
	

	
	额定转速时轴振动值
	
	
	
	
	

	
	垂直
	mm
	
	
	≤

0.076
	

	
	水平
	mm
	
	
	≤

0.076
	

	
	定子线圈端部振动频率fV
	Hz
	≤94，≥115
	
	
	

	
	定子线圈端部振动幅值
	mm
	
	
	≤0.25
	

	4
	损耗和效率（额定条件下）
	
	
	
	
	

	
	定子线圈铜耗Qcu1（75℃）
	kW
	118
	
	
	

	
	定子铁耗QFe
	kW
	177
	
	
	

	
	励磁损耗Qcu2（75℃）
	kW
	265
	
	
	

	
	短路附加损耗QK
	kW
	252
	
	
	

	
	机械损耗Qm
	kW
	672
	
	
	

	
	总损耗∑Q
	kW
	1484
	
	
	

	
	满载效率η
	%
	98.54
	
	98.4
	

	5
	绝缘等级和温度
	
	
	
	
	

	
	定子线圈绝缘等级
	
	F
	
	
	

	
	转子线圈绝缘等级
	
	F
	
	
	

	
	定子铁芯绝缘等级
	
	F
	
	
	

	
	定子线圈极限温度 
	℃
	
	
	≤120
	

	
	转子线圈极限温度
	℃
	
	
	≤120
	

	
	定子铁芯极限温度
	℃
	
	
	≤120
	

	
	定子端部结构件允许温度
	℃
	
	
	≤150
	

	
	发电机进口风温
	℃
	40
	
	
	

	6
	冷却介质的压力、流量和温度
	
	
	
	
	

	
	气体冷却器数目
	组
	5
	
	
	

	
	气体冷却器进水温度
	℃
	最高38
	
	
	

	
	气体冷却器出水温度
	℃
	最高约45
	
	
	

	
	气体冷却器水流量
	M3/h
	400
	
	
	

	
	发电机机壳容积
	m3
	
	
	
	

	
	轴承润滑油进口温度
	℃
	39~45
	
	
	

	
	轴承润滑油出口温度
	℃
	≤65
	
	
	

	
	轴承润滑油流量
	L/min
	208
	
	
	

	7
	主要尺寸和电磁负荷
	
	
	
	
	

	
	定子铁芯内径Do
	mm
	1117.6
	
	
	

	
	定子铁芯外径Da
	mm
	2413
	
	
	

	
	定子铁芯长度Li
	mm
	3860
	
	
	

	
	气隙（单边）g
	mm
	48.8
	
	
	

	
	定子槽数Z1
	
	54
	
	
	

	
	定子绕组并联支路数a1
	
	2
	
	
	

	
	定子线圈尺寸实心  m×h
	mm
	2.54×10.35
	
	

	
	每槽线圈股数
	n
	112
	
	
	

	
	定子电流密装J1
	A/mm2
	2.06/2.39
	
	
	

	
	定子线负荷AS1
	A/cm
	995
	
	
	

	
	定子槽主绝缘单边厚度
	mm
	3.68
	
	
	

	
	定子总重量
	t
	135
	
	
	

	
	定子运输重量
	t
	145
	
	
	

	
	定子运输尺寸L×m×h
	mm
	7330长3620宽×3955高
	

	
	转子外径D2
	mm
	1020
	
	
	

	
	转子本体有效长度L2
	mm
	3910
	
	
	

	
	转子运输长度L2
	mm
	10820
	
	
	

	
	转子重量
	t
	38.5
	
	
	

	
	转子槽数
	
	32
	
	
	

	
	转子槽尺寸  m×h
	mm
	37.5×193
	

	
	转子每槽线匝数
	
	10
	
	
	

	
	每匝铜线尺寸  m×h
	mm
	34.84×9.14
	

	
	转子电流密度J1
	A/mm2
	4.03
	
	
	

	
	转子槽绝缘单边厚度
	mm
	1.14
	
	
	

	
	气隙磁密Bs
	Gs
	8003
	
	
	

	
	转子匝间绝缘厚度
	mm
	0.38
	
	
	

	
	护环直径Dk
	mm
	1096
	
	
	

	
	护环长度Lk
	mm
	831
	
	
	

	8
	主要材质和应力
	
	
	
	
	

	
	定子硅钢片型号
	
	50W290
	
	
	

	
	硅钢片厚度
	mm
	0.5
	
	
	

	
	铜线型号
	
	无氧铜（OFC）
	

	
	转轴材料型号
	
	25Cr2Ni4MoV
	

	
	转轴材料脆性转变温度FATT
	℃
	-15(径向)
	
	
	

	
	转轴屈服极限σS
	N/mm2
	≥650(径向)
	
	
	

	
	转轴安全系数K
	
	1.8
	
	
	

	
	转子铜线型号
	
	CuAg0.1
	

	
	转子铜线屈服极限σS
	N/mm2
	230~260
	
	
	

	
	护环材质型号
	
	18Mn18Cr
	

	
	护环屈服极限σS
	N/mm2
	≥900
	
	
	

	
	护环安全系数K
	k
	1.6
	
	
	

	
	转子槽楔材质型号
	
	铝合金
	


表2 静态励磁系统技术数据表
	序号
	名  称
	单位
	设计值
	试验值
	备注

	1
	励磁柜
	
	
	
	

	
	型式
	
	待定
	
	

	
	功率放大器
	
	可控硅
	
	

	
	整流方式
	
	三相全控整流
	
	

	
	额定电流
	A
	1750
	
	

	
	时间特性
	
	＜0.1秒
	
	

	
	功率放大器组数
	
	2
	
	

	
	并联支路数
	
	2
	
	

	
	均流系数
	
	＞0.85
	
	

	2
	磁场断路器
	
	
	
	

	
	额定电压
	V
	1000
	
	

	
	额定电流
	A
	2500
	
	

	
	开断电流
	kA
	40
	
	

	
	控制电压（直流）
	V
	110/220V
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	AVR性能
	
	
	
	

	
	电压调整范围
	%
	20～110
	
	

	
	手动调整范围
	%
	10～130
	
	

	
	调整偏差（精度）
	%
	0.5
	
	

	
	AVR配置（通道）
	
	双通道
	
	

	
	顶值电压倍数/强励时间
	
	2/20
	
	

	
	顶值电流倍数
	
	2
	
	

	
	响应时间
	s
	＜0.1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	励磁变压器
	
	
	
	

	
	型式
	
	环氧浇注干式
	
	

	
	型号
	
	待定
	
	

	
	容量
	kVA
	1200
	
	

	
	电压
	
	
	
	

	
	初级
	kV
	10.5
	
	

	
	次级
	kV
	0.37
	
	

	
	频率
	Hz
	50
	
	

	
	相数
	
	3
	
	

	
	连接方式
	
	母线或电缆
	
	

	
	接线组别
	
	Y/d11
	
	

	
	终端引出及接地方式
	
	上进上出，不接地(暂定)

	
	绝缘等级
	
	F
	
	

	
	绝缘耐受电压
	kV
	
	
	

	
	冲击电压
	
	
	
	

	
	高压侧
	kV
	125
	
	

	
	低压侧
	kV
	0
	
	

	
	工频耐受电压（1分钟）
	
	
	
	

	
	高压侧
	kV
	55
	
	

	
	低压侧
	kV
	3
	
	

	
	防护等级
	
	IP21
	
	

	
	冷却方式
	
	AN/AF
	
	

	
	损耗
	
	
	
	

	
	銅损
	kW
	1.5
	
	

	
	铁损
	kW
	6.42
	
	

	
	附加损耗
	kW
	
	
	

	
	总损耗
	kW
	7.92
	
	

	
	效率
	%
	98.99
	
	

	
	电压调整
	%
	
	
	

	
	电压阻抗
	%
	6
	
	

	
	正序阻抗
	%
	6
	
	

	
	零序阻抗
	%
	
	
	

	
	高压绕阻电阻
	Ω
	
	
	

	
	励磁电流
	A
	0.4
	
	

	
	噪音水平
	dB(A)
	＜65
	
	

	
	过负荷能力
	
	1.1倍过负荷长期运行
	

	
	变压器保护信号
	
	I段超温报警

II段超温跳闸
	

	
	油压
	
	不适用
	
	

	
	油温
	
	不适用
	
	

	
	瓦斯
	
	不适用
	
	

	
	油位
	
	不适用
	
	

	
	外形尺寸长×宽×高
	mm
	约1500×910×1480

	
	运输尺寸长×宽×高
	mm
	约1700×1160×1780

	
	重量
	t
	约2.5
	
	


附件2  供货范围

3  供货清单
3.1 设备供货清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	单价
	总价
	备注

	1
	发电机本体
	
	套
	1
	上海
	上海发电机厂
	
	
	

	2
	底板垫铁、地脚螺栓一套（包括配合螺母、垫圈）
	
	套
	1
	上海
	上海发电机厂
	
	
	

	3
	空气冷却器
	
	套
	1
	上海
	上海源盛公司
	
	
	

	
	
	
	
	
	上海
	上海顺浩
	
	
	

	4
	电加热器
	
	套
	1
	上海
	上海发电机厂
	
	
	

	5
	静态励磁系统装置（包括整流及灭磁装置）
	
	套
	1
	上海
	上海赛奥（安德里茨组装）
	
	
	

	
	
	
	
	
	南京
	南瑞电控（国产）
	
	
	

	
	
	
	
	
	上海
	上海成套所（ABB组装）
	
	
	

	6
	励磁变压器
	
	台
	1
	海南
	金盘
	
	
	

	
	
	
	
	
	江苏
	华鹏
	
	
	

	
	
	
	
	
	广东
	顺特
	
	
	

	7
	热电偶
	
	套
	1
	WIKA
	德国
	
	
	

	
	
	
	
	
	HONEYWEL
	美国
	
	
	

	
	
	
	
	
	上自仪
	上海
	
	
	

	8
	热电阻
	
	
	
	上海机电设备成套
	上海
	
	
	

	
	
	
	
	
	ROSEMOUNT
	美国
	
	
	

	
	
	
	
	
	上自仪
	上海
	
	
	


3.4  国内分包与外购部件

国内分包与外购部件清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	空气冷却器
	
	1台/5组
	上海
	上海源盛公司

上海顺浩
	

	
	静态励磁系统装置（包括整流及灭磁装置）
	
	套
	1
	上海上海

南京
	上海成套所（ABB组装）

上海赛奥（奥地利安德里茨组装）

南瑞电控（国产）
	

	3
	励磁变压器
	
	台
	1
	海南
	金盘
	

	
	
	
	
	
	江苏
	华鹏
	

	
	
	
	
	
	广东
	顺特
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	


                                                         第 1 页 共 44 页

