联合循环热电冷联产工程                                             蒸汽轮机技术协议书

目  录

3附件1  技术规范


31  总则


122  汽轮机技术要求


343  质量保证与检查试验


374  包装、标志、运输


385  附表


38表1  汽轮机设备有关数据


41表2  汽轮机起动参数


42表3  汽轮机停机及保护参数


43表4  允许受到的外力和力矩


43表5  汽轮机辅助系统技术规范


546  凝汽器技术要求


546.1供货范围


556.2  概述


586.3  技术要求


66附件2  供货范围


66一、一般要求


66二、供货范围


69三、供货清单（一台机用量）


82附件3  技术资料和交付进度


821  一般要求


822  合同签订后卖方应提供的资料


87附件4  交货进度


88附件5  监造、检验和性能验收试验


881  性能保证


882  性能验收试验


91附件6 价格表（见商务部分）


92附件7  技术服务和设计联络


921  卖方现场技术服务


932  培训


943  设计联络


96附件8  分包商与外购部件情况（见附件2）


97附件9  大（部）件及特殊运输要求部件的情况




2  汽轮机技术要求
2.1 总的技术要求
2.1.1 主要技术规范
2.1.1.1 汽轮机为次高压、单缸、双压、单轴采暖抽汽凝汽式机组。
2.1.1.2 额定功率  80MW等级

2.1.1.3 额定参数

高压主汽阀前压力
6.926  MPa.a
高压主汽阀前温度
515.1 ℃

低压主汽阀前压力
0.65 MPa.a
低压主汽门前温度
210.3 ℃

采暖抽汽压力
0.23MPa.a
额定采暖抽汽量
185 t/h

循环水温度                      冬季：10℃，夏季33℃，年平均：20℃

额定转速
3000r/min 

旋转方向
从汽轮机向发电机方向看为顺时针方向
2.1.1.4 回热系统  无。
5  附表
表1  汽轮机设备有关数据
表1-1  汽轮机本体有关数据
	名    称
	单位
	数  值

	型式
	
	次高压、单缸、双压、无再热、单轴抽汽凝汽式

	制造厂
	
	STP

	转速(rpm)
	r/min
	3000

	转向(从汽轮机向发电机看)
	
	顺时针

	抽汽级数
	级
	1

	汽轮机允许最高背压值
	kPa.a
	18.6

	冷态启动从空负荷到满负荷所需时间
	min
	≤150

	轴系扭振频率
	Hz
	29.1，149.6

	轴系临界转速
	
	

	一阶
	r/min
	1326

	二阶
	r/min
	4084

	汽轮机外形尺寸
	m
	9.36x8.7x4.2（运转层以上部分）

	机组总长（包括罩壳）
	mm
	9360

	机组最大宽度（包括罩壳）
	mm
	8700

	采暖抽汽口数量及尺寸
	个/mm
	2-DN900

	低压缸排汽口数量及尺寸
	个/mm
	1/6740x2650

	设备最高点距运转层的高度
	mm
	4200

	运转层的高度
	m
	9

	汽机叶片级数及末级叶片有关数据

	高压转子级数
	级
	10

	低压转子级数
	级
	5

	低压缸末级叶片长度
	mm
	905

	低压缸次末级叶片长度
	mm
	479

	低压缸末级叶片环形面积
	cm2
	7.52×104

	汽轮机主要部件材质和性能

	高压缸材质
	
	ZG15Cr2Mo1(前汽缸)

	低压缸材质
	
	Q235-A（后汽缸）

	高压转子材质
	
	25Cr2NiMo1VA

	脆性转变温度(FATT) 
	℃
	55℃(高压段)；25℃（低压段）

	低压转子材质
	
	25Cr2NiMo1VA

	各级叶片材质
	
	12Cr钢、17-4PH

	汽缸螺栓材质
	
	2Cr12NiMo1W1V,

20Cr1Mo1VNbTiB，35CrMoA

	重量:
	
	

	高压转子
	Kg
	35300

	低压转子
	Kg
	/

	高压上汽缸(内/外)
	Kg
	60000

	高压下汽缸(内/外)
	Kg
	85000

	低压上汽缸(内/外)
	Kg
	/

	低压上汽缸(内/外)
	Kg
	/

	汽轮机本体总重
	Kg
	180300

	行车吊钩至汽轮机中心线的最小距离和部件名称

	带横担时
	m
	6（吊转子工具）

	不带横担时
	m
	4.8（吊汽缸工具）

	转子的转动惯量GD2

	高压转子
	
	

7.278

	低压转子
	
	/

	发电机转子
	
	/


    表1-2  汽轮机特性数据

	项      目
	机组输出功率MW
	净供热量（MW）
	排汽压力kPa.a
	补给水率%
	净热耗率kJ/kW.h
	汽耗率kg/kW.h

	性能保证工况(冬季供热)
	47.8
	122.9
	3.2
	0
	3810.0
	5.48

	最大连续出力工况（冬季纯凝）
	74.5
	0
	3.2
	0
	3753.0
	3.45

	纯凝工况
	71.3
	0
	4.9
	0
	3760.2 
	3.48

	夏季工况
	62.9
	0
	11.8
	0
	3770.7 
	3.86 

	最大采暖抽汽工况
	45.3
	140.4
	3.2
	0
	3822.0
	5.83


表1-3a  汽轮机性能保证工况时抽汽参数
	抽汽级数
	流量kg/s
	压力MPa.a
	温度℃

	采暖抽汽
	51.39
	0.23
	134.6


表1-3 b    汽轮机最大抽汽工况时抽汽参数
	抽汽级数
	流量kg/s
	压力MPa.a
	温度℃

	采暖抽汽
	58.889
	0.23
	134.6


表1-4  汽轮机组轴瓦特性参数

	轴瓦号
	轴颈尺寸 (mm)
	轴瓦型式
	轴瓦受力面积(cm2)
	比压(MPa)
	失稳转速(r/min)
	设计轴瓦温度 (℃)
	对数衰减   率

	
	直径
	宽度
	
	
	
	
	
	

	1
	382
	267
	可倾瓦
	1020
	1.48
	＞4500
	≤90
	0.217

	2
	482
	338
	可倾瓦
	1629
	1.21
	＞4500
	≤90
	0.217

	3
	(432（推力轴承）
	可倾瓦
	935
	0.55
	
	
	


表1-5  汽轮机发电机组临界转速 (按轴系、轴段分别填写)

	轴段名称
	一阶临界转速r/min
	二阶临界转速r/min

	
	设计值
	试验值
	设计值
	试验值

	高压转子
	1326
	
	＞4000
	

	低压转子
	/
	
	/
	

	发电机转子
	
	
	
	

	励磁机转子
	
	
	
	


注：试验值为已生产相同机组的试验值，并注明安装地点，如无相同机组生产，不填。

表2  汽轮机起动参数
表2-1  预热蒸汽参数
	名  称
	单位
	数    据

	高压蒸汽压力
	MPa.a
	2.5

	高压蒸汽温度
	℃
	333.5

	高压蒸汽额定流量
	kg/h
	20000

	低压蒸汽压力
	MPa.a
	/

	低压蒸汽温度
	℃
	/

	低压蒸汽额定流量
	kg/h
	/

	辅助蒸汽压力
	MPa.a
	0.6～1.3

	辅助蒸汽温度
	℃
	250～300

	辅助蒸汽额定流量
	kg/h
	3000

	汽缸预热最低温度
	℃
	150

	转子预热最低温度
	℃
	150


表2-2  转子轴颈振动双振幅值，μm

	轴
	第一临界转速
	额定转速时振幅值

	承
	双振幅值
	正  常
	报  警
	跳  闸

	1
	
	76
	125
	254

	2
	
	76
	125
	254


表2-3  汽轮机各阀门关闭时间，s   
	阀  门  名  称
	时    间    特    性

	
	关 闭 时 间
	延 迟 时 间

	主汽阀
	0.3
	0.15

	调节阀（各阀分列）
	0.3
	0.15

	低压主汽阀
	0.3
	0.15

	低压调节阀（各阀分列）
	0.3
	0.15

	采暖抽汽逆止阀
	0.85
	0.15

	快关调节阀
	0.85
	0.15


表2-4  起动方式及时间:h

	起动状态
	冲转方式
	冲转至额定转速时间
	并网至额定负荷时间
	冲转至额定负荷时间

	冷态
	主调门冲转
	20
	125
	150

	
	
	
	
	

	温态
	主调门冲转
	5
	35
	40

	
	
	
	
	

	热态
	主调门冲转
	5
	20
	25

	
	
	
	
	

	极热态
	主调门冲转
	5
	20
	25

	
	
	
	
	


表3  汽轮机停机及保护参数
	项        目
	单位
	数  据

	真空惰走时间
	min
	>35

	破坏真空惰走时间
	min
	>20

	主开关断开不超速跳闸的最高负荷
	kW
	81000

	超速脱扣转速
	r/min
	3300~3330

	最大运行背压
	kPa.a
	18.6

	汽机报警背压
	kPa.a
	18.6

	汽机脱扣背压
	kPa.a
	20.3

	汽机喷水流量
	t/h
	3.5

	最小持续允许负荷
	kW
	

	最小持续允许排汽压力
	kPa.a
	-

	盘车转速
	r/min
	3.4

	盘车停止时汽缸最高温度
	℃
	120

	盘车停止时转子最高温度
	℃
	120


表4  允许受到的外力和力矩
 (从管道接口处传至汽轮机各排汽口和凝汽器接口处的允许推力和力矩数值)

	受  力  部  位
	力 kg
	力矩 kg.m
	注

	高压蒸汽进口      Fx

Fy

Fz

合成 Ft
	1000

1000

1000

1700
	2000

2000

2000

3400
	

	低压蒸汽进口  Fx

Fy

Fz

合成 Ft
	500

500

500

850
	2000

2000

2000

3400
	

	供热抽汽出口    Fx

Fy

Fz

合成 Ft
	500

500

500

850
	2000

2000

2000

3400
	

	F之角标: X  汽轮机纵向和指向发电机末端F是正值
         Y  汽轮机横向和从锅炉来F是正值
         Z  向上F是正值


表5  汽轮机辅助系统技术规范
    表5-1  调节和保护系统

	名    称
	单位
	数   值

	1.调节系统型式
	
	电液调节

	2.高压蒸汽阀
	
	

	数量
	只
	2

	接管口径
	mm
	φ219x12

	阀体、阀杆材料
	
	ZG20CrMo、C422

	3.高压蒸汽调节阀
	
	

	型式
	
	/

	数量
	只
	2

	通流口径
	mm
	φ219x12

	阀体、阀杆材料
	
	ZG20CrMo、C422

	4.负荷限制器
	
	DEH负荷限制

	5.全周进汽
	
	是

	6.高压缸排汽逆止阀
	
	/

	数量
	只
	/

	接管口径
	mm
	/

	阻力
	Pa.g
	/

	阀体、阀杆材料
	
	/

	7.低压蒸汽阀
	
	

	数量
	只
	1

	接管口径
	mm
	φ377x10

	阀体、阀杆材料
	
	碳钢A216WCB、17-4PH

	8.低压蒸汽调节阀
	
	见上一项

	数量
	只
	见上一项

	通流口径
	mm
	见上一项

	阀体、阀杆材料
	
	见上一项

	9.联通管蝶阀
	
	/

	数量
	只
	/

	通流口径
	mm
	/

	阀体、阀杆材料
	
	/

	10.危急保安器
	
	

	型式
	
	1只机械式+1只电子式

	数量
	只
	1+1

	11.跳闸装置
	
	

	推力轴承保护装置
	
	Y

	真空失常跳闸装置
	
	Y

	轴承低油压跳闸装置
	
	Y

	12.真空破坏装置
	
	

	型式
	
	电动HWG型 PN1.0

	接管口径
	mm
	DN150

	13.初压调节器
	
	Y 

	14．供热抽汽安全阀
	
	

	数量
	只
	2

	通流口径
	mm
	DN400

	阀体、阀杆材料
	
	

	14.大气释放膜
	
	

	直径,厚度
	mm
	

	材料
	
	

	15.汽轮机排汽缸喷水量   
	kg/h
	3500


表5-2  采暖系统规格:

	抽汽级数
	内径φmm
	工作压力MPa.a
	备注

	采暖抽汽逆止阀
	1xDN1200
	0.23
	

	采暖抽汽快关阀
	1xDN1200
	0.23
	

	联通管调节阀
	/
	/
	

	供热抽汽安全阀
	2-DN400
	0.23
	


表5-3  润滑油系统
	名    称
	单  位
	数    值

	1.采用的油牌号、油质标准
	
	32#  GB11120-89

	2.油系统需油量
	m3
	～30

	3.轴承油循环率
	
	～10

	4.轴承油压
	MPa.g
	0.08～0.15

	5.主油箱
	
	

	型式
	
	卧式

	容量
	m3
	30（充满）

	尺寸
	mm×mm×mm
	φ3020×5150（暂定）

	设计压力
	MPa.g
	0.5

	材料
	
	Q235A

	油箱重量
	Kg
	不充油5400 充油24000

	回油流量
	Kg/h
	105600

	6.主油泵
	
	

	型式
	
	离心式

	制造厂
	
	STP

	容量
	kg/h
	190080

	出口压力
	MPa.g
	2

	入口压力
	MPa.g
	0.2

	材料
	
	

	壳体
	
	ZG25

	轴
	
	45

	叶轮
	
	ZCuSn10P1

	总重
	kg
	960

	7.继电器控制阀
	
	无

	型式
	
	

	内径
	φmm
	

	8.冷油器
	
	

	型式
	
	板式

	制造厂
	
	APV、GEA、SONDEX

	数量
	台
	2

	冷却面积
	m2
	约130/台

	冷却水入口设计温度
	℃
	38

	出口油温
	℃
	45

	冷却水流量
	kg/h
	150000

	油量
	m3/h
	120/台

	管子尺寸(外径×壁厚)
	φmm×mm
	/

	设计压力
	
	

	管侧
	MPa.g
	1

	壳侧
	MPa.g
	1

	设计温度:
	
	

	管侧
	℃
	≤100

	壳侧
	℃
	≤100

	材料:
	
	

	板片
	
	TP304

	壳体
	
	/

	水室
	
	/

	管板
	
	/

	管板尺寸(外径×壁厚)
	φmm×mm
	/

	每台总重
	kg
	1570

	9.交流辅助油泵
	
	

	型式
	
	离心式

	制造厂
	
	涿州水泵厂

	数量
	台
	1

	容量
	m3/h
	120

	出口压力
	MPa.g
	0.3

	转速
	r/min
	2950

	材料
	
	

	外壳
	
	ZG25

	轴
	
	35CrMoA

	叶轮
	
	铜合金

	电动机
	
	

	型式
	
	Y180M-2

	容量
	kW
	22

	电压
	V
	380

	转速
	r/min
	2950

	总重
	kg
	182

	10.直流事故油泵
	
	

	型式
	
	离心式

	制造厂
	
	涿州水泵厂

	数量
	台
	1

	容量
	m3/h
	120

	出口压力
	MPa.g
	0.3

	转速
	r/min
	3000

	材料
	
	

	泵壳
	
	ZG25

	轴
	
	35CrMoA

	叶轮
	
	铜合金

	电动机
	
	

	型式
	
	Z2-62

	容量
	kW
	22

	电压
	V
	220

	转速
	r/min
	3000

	总重
	kg
	200

	11.顶轴油泵
	
	

	型式
	
	柱塞式

	制造厂
	
	DENISON或REXROTH

	数量
	台
	2

	容量
	kg/h
	1320

	出口压力
	MPa.g
	24

	转速
	r/min
	1460

	材料
	
	

	壳体
	
	

	轴
	
	

	柱塞
	
	

	电动机
	
	

	型式
	
	Y160M-4

	容量
	kW
	11

	电压
	V
	380

	转速
	r/min
	1460

	总重
	kg
	130

	12.润滑油电加热器
	
	

	型式
	
	SRY4-220/6

	制造厂
	
	

	数量
	
	4

	负荷
	KW
	6×4

	电压
	V
	220

	总重
	Kg
	2.7

	13.主油箱排烟风机
	
	

	型式
	
	2FDHB2-6-1（离心式）

	制造厂
	
	杭州科星鼓风机有限公司

	数量
	台
	1(风机2台)

	容量
	m3/h
	300

	电动机:
	
	

	型式
	
	

	容量
	kW
	3

	电压
	V
	380

	转速
	r/min
	2950

	总重
	kg
	600

	14.输油泵（如需要）
	
	无

	制造厂
	
	

	数量
	台
	

	容量
	kg/h
	

	出口压力
	MPa.g
	

	转速
	r/min
	

	材料
	
	

	壳体
	
	

	轴
	
	

	叶轮或齿轮
	
	

	电动机



	
	

	型式
	
	

	容量



	kW
	

	电压
	V
	

	转速
	r/min
	

	重量



	kg
	

	16.储存油箱
	
	

	净侧油箱容积
	M3
	35

	污侧油箱容积
	M3
	35

	外形尺寸
	m×m×m
	5.4m×5.66m×2.9m

	设备净重量



	t
	15

	充油后重量
	t
	75 


表5-4  盘车装置
	名称
	单位
	数值

	型式
	
	Y225M-8V1

	容量


	kW
	22

	电压
	V
	380

	转速
	r/min
	750

	盘车转速
	r/min
	3.4

	盘车控制装置型式
	
	全自动（具手动功能）


表5-5  汽封系统设备
	名    称
	单位
	数    值

	1.汽封蒸汽调节器
	
	

	型式
	
	调节阀

	尺寸




	mm
	

	压力调节范围
	MPa.g
	0. 023~0.031

	2.汽封排气风机
	
	

	型式
	
	离心式

	制造厂
	
	杭州科星鼓风机有限公司

	数量


	台
	2

	容量




	m3/h
	1200

	排汽压力
	kPa.g
	9.32

	转速




	r/min
	2950

	材料:
	
	

	壳体
	
	Q235-A

	轴
	
	45

	叶轮或齿轮
	
	1Cr18Ni9Ti

	电动机
	
	

	型式
	
	Y132S-2

	容量
	kW
	7.5

	电压
	V
	380

	转速
	r/min
	2950

	总重
	kg
	75

	3.汽封蒸汽冷却器（按100%容量设计）
	
	以下数据在设计一联会上提给买方确认

	型式
	
	管壳式

	制造厂
	
	STP

	冷却表面积



	m2
	

	冷却水流量



	kg/h
	

	管子尺寸和厚度


	mm
	

	管子根数




	根
	

	传热系数




	kcal/h·m2·℃
	

	管阻




	MPa.g
	

	尺寸:
	
	

	总长




	mm
	

	壳体直径




	φmm
	

	设计压力:
	
	

	管侧




	kPa.g
	

	 壳侧




	kPa.g
	

	 设计温度:
	
	

	 管侧




	℃
	

	壳侧




	℃
	

	材料:
	
	

	管子
	
	

	壳体
	
	

	水室
	
	

	管板
	
	

	总重




	kg
	


表5-6  汽机液力控制系统
	名   称
	单位
	数  值

	1.抗燃油泵组及油箱的外形尺寸
	m×m×m
	1.8X2X2

	抗燃油系统需用油量

	kg
	228

	系统储备容量

	kg
	636

	抗燃油设计压力
	MPa.g
	14

	抗燃油储油量

	m3
	0.75

	抗燃油牌号、油质标准
	
	AKZO、EHC

	抗燃油泵
	
	

	型式
	
	柱塞泵

	数量
	台
	2

	出力
	kg/h
	5.4

	入口压力
	MPa.g
	14

	出口压力
	MPa.g
	14

	2.滤油器：
	
	

	布置方式
	
	成套在线

	型式


	
	

	数量
	台
	1

	电动机
	
	

	容量
	kW
	22

	电压
	V
	380

	转速
	r/min
	1470

	3.抗燃油冷却器
	
	

	型式
	
	管壳式

	数量




	台
	2X100%

	冷却面积



	m2
	2.1

	设计压力



	
	

	管侧




	MPa.g
	1.0

	壳侧




	MPa.g
	1.6

	设计温度
	
	

	管侧

	℃
	进水：38；出水：42.2

	壳侧
	℃
	进油：61.8；出油：51.7

	材料
	
	

	管子
	
	不锈钢

	壳体
	
	不锈钢

	水室
	
	不锈钢

	外形尺寸
	mm
	

	壳体直径
	φmm
	140

	总长
	mm
	800

	总重




	kg
	43

	4.抗燃油输油泵
	
	

	型式
	
	移动式

	数量
	台
	1

	出力
	kg/h
	2.7

	压力
	MPa.g
	0.1

	电动机
	
	

	型式
	
	三相异步

	容量
	kW
	0.75

	电压
	V
	380

	转速
	r/min
	1470

	总重
	kg
	90

	5.抗燃油再生装置
	
	

	型式
	
	旁路串联

	数量
	台
	2

	出力
	kg/h
	5.4

	压力
	MPa.g
	<0.21

	电动机
	
	NA

	型式
	
	三相异步

	容量
	kW
	

	电压
	V
	

	转速
	r/min
	

	总重
	kg
	


表6  汽轮机主要数据汇总表
	序号
	项     目
	单   位
	数   据

	1
	机组性能规范
	
	

	1)
	机组型式
	
	双压、单缸、抽凝式汽轮机

	2)
	汽轮机型号
	
	LZC81-6.926/0.65/0.23

	3)
	性能保证工况出力
	MW
	47.8

	4)
	最大连续工况出力
	MW
	74.5 

	5)
	纯凝工况出力(年平均)
	MW
	71.3

	6)
	夏季工况出力
	MW
	62.9

	7)
	最大抽汽工况出力
	MW
	45.3

	8)
	额定采暖抽汽量
	t/h
	185

	9)
	最大抽汽量
	t/h
	212

	10)
	额定高压蒸汽压力
	MPa.a
	6.926

	11)
	额定高压蒸汽温度
	℃
	515.1

	12)
	额定高压缸排汽压力
	MPa.a
	无

	13)
	额定低压蒸汽进口压力
	MPa.a
	0.65

	14)
	额定低压蒸汽进口温度
	℃
	210.3

	15)
	高压蒸汽额定进汽量
	t/h
	215.5

	16)
	高压蒸汽最大进汽量
	t/h
	217.4

	17)
	低压蒸汽额定进汽量
	t/h
	46.4

	18)
	额定排汽压力
	kPa.a
	4.9

	19)
	配汽方式
	
	节流

	20)
	设计冷却水温度
	℃
	

	21)
	额定给水温度
	℃
	—

	22)
	额定转速
	r/min
	3000

	23)
	低压末级叶片长度
	mm
	905

	24)
	汽轮机总内效率
	%
	86.40

	25)
	高压缸效率
	%
	

	26)
	低压缸效率
	％
	

	27)
	通流级数

高压缸

低压缸
	级

级

级
	15



	28)
	临界转速（分轴系、轴段的试验值一阶、二阶）

高压转子
低压转子
发电机转子
励磁机转子
机组轴系扭振频率
	r/min

r/min

r/min

r/min

r/min

Hz
	1326（一阶），＞4000（二阶）

/

/

/

29.1，149.6

	29)
	机组外形尺寸
	m×m×m
	9.36x8.7x4.2（运转层以上部分）

	30)
	转子是否做过超速试验
	
	是

	31)
	机组出厂前是否经过总装和热态试验
	
	做总装，不做热态试验（按制造厂标准）

	32)
	调节装置DEH制造厂
	
	上海汽轮机厂

	33)


	DEH主要功能：
起动
升速
同步
自动增减负荷
蒸汽参数、金属温度监视
振动过限报警
功率限制

供热抽汽控制
	
	Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

	34)
	安全检测(TSI)制造厂
	
	

	35)
	TSI主要功能及数量：
转速
轴承振动
大轴振动
轴向位移
大轴偏心
大轴挠度
汽缸膨胀、胀差
	
	Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

	36)
	推力轴瓦磨损
	
	

	37)
	运行层标高
	m
	9米

	
	最大起吊高度
	m
	

	38)
	30年寿命分配
冷态
温态
热态
极热态
强迫停机
负荷变化
带厂用电
	次/年
次/年
次/年
次/年
次/年
次/年
次/年
	150

5400

2400

90

200

12000



	39)
	启动及运行方式
	
	滑参数

	40)
	变压运行负荷范围
	％
	30%~100%

	41)
	定压、变压负荷变化率
	％/min
	见2.2.5

	42)
	轴振动三个方向最大值
	mm
	

	43)
	临界转速时轴承座振动最大值
	mm
	

	44)
	最高允许背压值
	kPa.a
	18.6

	45)
	最高允许排汽温度
	℃
	121

	46)
	噪声水平
	dB(A)
	85

	47)
	润滑油系统
	
	

	48)
	主油泵型号
	
	离心式

	49)
	润滑油牌号
	
	32#  GB11120-89

	50)
	油系统装油量
	kg
	～25800

	51)
	主油泵出口压力
	MPa.g
	2

	
	轴承油压
	MPa.g
	0.08～0.15

	52)
	主油箱容量
	m3
	30（充满）

	53)
	油冷却器型式、台数
	台
	板式（进口）、2

	54)
	顶轴油泵型式
	
	柱塞式

	55)
	顶轴油泵制造厂
	
	DENISON或REXROTH

	56)
	顶轴油泵出口压力
	MPa.g
	24

	57)
	顶轴油泵供油量
	kg/h
	1320

	58)
	液力控制系统
	
	

	59)
	抗燃油泵型式、台数
	台
	柱塞泵，2

	60)
	抗燃油牌号
	
	REOLUBE 46SJ

FYRQUEL EHO 

NAS-5

	61)
	抗燃油系统装油量
	kg
	228

	
	抗燃油泵出口压力
	MPa.g
	14

	62)
	抗燃油泵供油量
	kg/h
	5.4

	63)
	抗燃油箱容量
	m3
	0.75

	64)
	抗燃油冷却器型式、台数
	台
	管式，2台

	65)
	抗燃油冷却器管侧设计压力
	MPa.g
	1.034

	66)
	盘车装置
	
	全自动低速电动回转设备

	67)
	盘车转速
	r/min
	3.4

	68)
	盘车电动机容量、电压
	kW,V
	22，380

	69)
	轴封有无自密封系统
	
	有

	2
	
	
	

	1)
	汽轮机性能工况出力
	MW
	47.8

	2)
	性能保证工况热耗
	kJ/kWh
	3810.0

	3)
	各轴承三个方向最大振动值
	mm
	0.03（额定转速）

	4)
	噪声保证值
	db.A
	85

	
	机组总重
汽轮机本体
主汽门、调节阀等
润滑油系统
其他
	t

t

kg

t

t
	/

180.3
46735

/

/




